## Slide 1
刘志宝
15853177979
齐鲁工业大学
2023-2024-2
化工设计

## Slide 2
第一节 基本规定
第二节 给排水系统
第三节 事故排水系统
第四节 给水排水单元

## Slide 3
第一节 基本规定
1.工厂水资源利用应满足优化用水系统、提高用水效率的节水减排要求，并应符合下列规定：
a)采用清洁生产工艺和节能节水设备，从源头控制给排水量；
b)综合利用水资源，减少工业废水排放。工业废水宜回用，雨水宜收集利用。
2.工厂供水水源的取水量应满足工厂设计给水量的要求，并留有一定裕量。
3.工厂给水系统的划分应根据用户对水质、水压及水温的要求，结合水源特点综合确定。
4.工厂生产给水应减少新鲜水用量，提高水的重复使用率。
5.厂区内不同给水系统不应直接连接。
6.石油化工企业消防给水系统不得与循环冷却水系统合并。

## Slide 4
7.工厂排水的划分应按质分类；排水系统应根据排水的水质、水量、水压及去向确定。
8.工业废水的预处理应与全厂最终处理相结合；工业废水及其中有用物质的回收利用应与处理排放相结合。工业废水宜在科学试验、生产实践及技术经济比较的基础上，经过净化处理合格后回收利用。
9.企业外排水应分为达标废水及雨水两类。排水至工厂界区外时，应符合现行的相关排放要求。
10.工厂供水水源的选择应符合现行国家标准GB 50013《室外给水设计规范》的有关规定。
11.循环水场的设计应按现行国家标准GB/T 50050《工业循环冷却水处理设计规范》、GB/T 50102《工业循环水冷却设计规范》、GB/T 50746《石油化工循环水场设计规范》的有关规定执行。

## Slide 5
12.净水场的设计应按现行国家标准GB 50013《室外给水设计规范》的有关规定执行。
13.污水处理场(站)的设计应按现行国家标准GB 50747《石油化工污水处理设计规范》的规定执行。
14.给水排水系统管道的设计应按现行行业标准SH3034《石油化工给水排水管道设计规范》的规定执行。

## Slide 6
第二节 给排水系统
一、给水系统
1.给水系统可划分为下列系统；也可根据不同的水质和使用要求，合并和增设其他给水系统。有特殊要求的给水系统应独立设置。
a)生产给水系统；
b)生活给水系统；
c)消防给水系统；
d)循环冷却水系统；
e)再生水系统。
2.生活给水系统应独立设置。
3.除海水冷却系统外，其余冷却水系统不应采用直流冷却系统。在条件许可时，可采用海水冷却系统。

## Slide 7
4.生产给水和循环冷却水系统宜根据不同装置(单元)的用水要求或分组检修的情况，划分成一个或多个系统。
5.储罐夏季喷淋冷却水、固体物料输送用水、直接冷却物料并受到污染的冷却用水应单独设置给水系统。
6.给水系统的水质应符合下列要求：
a)生产用水的水质应符合现行行业标准SH3099《石油化工给水排水水质标准》的规定；
b)生活饮用水的水质应符合现行国家标准GB 5749《生活饮用水卫生标准》的规定；
c)再生水的水质应根据用户的要求确定；
d)特殊用途的给水系统的水质应符合有关生产工艺的要求。

## Slide 8
7.给水系统的供水压力应符合下列要求：
a)给水系统的压力应满足各系统最不利用水点的压力要求；
b)消防给水系统的压力应按相关规范的要求执行；
c)间冷开式循环冷却水系统的循环回水应采用压力回水至冷却塔。
8.给水系统的仪表设置应符合下列要求：
a)生产给水系统、生活给水系统、再生水系统的总管及各装置(单元)的进户管应设置流量和压力仪表；
b)循环冷却水系统的给水总管、回水总管及各装置(单元)的进户管应设置流量、压力、温度仪表；各装置(单元)的循环冷却水回水出户管应设置压力、温度仪表，并可设置流量、TOC等检测仪表；

## Slide 9
c)消防给水系统总管应设置压力仪表；
d)给水系统中的水池(罐)等应设置液位仪表；
e)给水系统的仪表的信号宜传至控制室，并应有就地显示功能。
9.在计算设计给水量、设计排水量时，不可预见水量应由全厂系统统一考虑，单元不考虑不可预见水量。
10.生产用水量应按工艺生产要求计算确定，包括新鲜水和再生水。
11.浇洒道路和工厂绿化用水量可按现行国家标准GB 50015《建筑给水排水设计规范》的有关规定确定。（最高日用水定额可按浇洒/灌面积1.0L/(m²·d)～3.0L/(m²·d)计算。）
12.工厂生活给水量可按现行国家标准GB 50015《建筑给水排水设计规范》的有关规定确定。[宜采用30L/(人·班)～50L/(人·班)]

## Slide 13
i)事故排水系统；
j)达标处理排放水系统。
2.厂区生活污水系统应单独设置。
3.下列工业废水宜设置单独的系统：
a)混合易发生沉淀、聚合或生成生物难降解物质的工业废水；
b)含有高浓度难生物降解和生物毒性的物质，需要针对性处理的工业废水；
c)含酸、碱等腐蚀性介质的工业废水；
d)第一、二类污染物超标的工业废水。
4.生活水池(罐)、生产水池(罐)、消防水池(罐)、除盐水池(罐)等的放空和溢流水可排入工业废水或雨水系统。
5.生产装置区、辅助生产区等污染区域的初期雨水应排入初期雨水系统或工艺废水系统。

## Slide 14
6.工厂内未受污染的雨水应排入雨水系统，雨水排放宜进行控制与利用。
7.在装置(单元)内进行预处理或局部处理的污水应按现行国家标准GB 50747《石油化工污水处理设计规范》的规定执行。
8.工业废水接入城镇排水系统的水质应按有关标准执行。
9.各排水系统的水质应按装置(单元)正常生产时排水水质设计，同时应符合现行行业标准SH3099《石油化工给水排水水质标准》和清洁生产的有关规定。
10.工艺废水系统、初期雨水系统在装置(单元)外宜压力明露设置。
11.排水系统的仪表设置应符合下列要求：
a)循环冷却水排污管应设置流量仪表；
b)装置(单元)的工艺废水出口宜设置流量仪表和取样设施；
c)工厂总排口应根据当地环保要求，设置流量仪表、在线监测仪表和取样设施。

## Slide 15
12.企业内接收和容纳含有挥发性介质、恶臭物质的废水设施产生的废气应接入有机废气回收或处理设施。
13.设计生活排水量计算应满足下列规定：
a)应按工厂生活设计用水量的90%确定；
b)不考虑船舶生活排水量。
14.全厂工业废水系统，设计排水量计算应符合下列规定：
a)应按照各单元连续最大时排水量、未预见水量之和确定；
b)计算各单元连续最大时排水量时，应将各单元间断排水量折合成年平均连续排水量。
15.初期雨水量计算应满足下列规定：
a)污染区域降雨初期产生的雨水量，宜取一次降雨初期15min～30min雨量，或降雨初期20mm～30mm厚度的雨量；

## Slide 17
第三节 事故排水系统
1.工厂内事故排水系统宜和雨水系统统一设置。
2.当雨水系统同时兼做事故排水系统时，雨水系统的排水能力应按消防水量进行校核。
3.事故水量应包含事故时泄漏的物料量、消防产生的消防废水量、事故时遇到的雨水量以及事故时进入系统的工艺废水量。
4.事故水量计算
事故池总有效容积计算方法
V=(V₁+V₂-V₃)max+V₄+V₅
式中：
V ——事故储存设施总有效容积；
V₁——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；

## Slide 18
V₂——发生事故的储罐或装置的消防水量，m³;
V₂=ΣQwi×twi
Qwi——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m³/h；
twi——消防设施对应的设计消防历时，h；
V₃——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m³；
V₄——发生事故时仍应进入该收集系统的工业废水量，m³；
V₅——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³；
V₅=10q×F
q ——降雨强度，按平均日降雨量，mm； q=qa/n
qa——年平均降雨量，mm；
n ——年平均降雨日数；
F——应进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。（ha就是公顷）

## Slide 19
第四节 给水排水单元
一、水源及输水管道
1.水源选择应遵循水质良好、水量充沛、便于保护的原则，并应取得有关部门许可。
用地表水作为供水水源时，地表水水质应符合现行国家标准GB 3838《地表水环境质量标准》的要求。
用于生活饮用水水源的水质应符合CJ/T 3020《生活饮用水水源水质标准》和GB 3838《地表水环境质量标准》的有关规定。
2.用地下水作为供水水源时，应有确切的水文地质资料，取水量必须小于允许开采量，严禁盲目开采。地下水开采后，不应引起水位持续下降、水质恶化及地面沉降。

## Slide 20
3.输水管道不宜少于两条，但在厂区设有安全贮水池或其他安全供水措施时，也可设一条输水干管。
4.当采用两条以上输水管道输水，任何一段发生事故时，其余输水管道的输水能力应满足生产用水量的70%与全部消防用水量或消防水池(罐)的补充用水量之和。
5.当只设一条输水管道时，应在厂区设置不少于两个(格)安全贮水池(罐)。水池(罐)总的安全贮水量不应小于检修期间设计生产给水量且不应小于工厂设计生产给水量的8倍。储存消防水时不得小于火灾延续时间内消防用水总量，并应有正常生产时不动用该储量的措施。
6.长距离输水工程应考虑规划、地形、地质、环境保护等因素，进行线路的实地勘察和选择优化，宜避开不良地质构造处，并沿现有或规划道路敷设。输水方式、管道条数应按不同工况进行技术分析论证，选择安全可靠的运行系统。

## Slide 21
14.总平面布置应使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并应与厂外环境相适应。
15.厂区建筑系数不应小于30%,厂区利用系数不应小于50%,除特殊工艺要求的企业外的工厂容积率控制指标应符合下表的规定。
16.长距离输水工程应根据工程具体情况，进行管材、设备的比选，并应按经济流速确定管径。
17.输水管道应设排泥设施和排气设施。
二、厂内给排水管网
1.生产装置(单元)外部给水管网，可采用枝状布置或环状布置。采用环状布置时，应设必要的切断阀门。
2.消防水管网应环状布置，引入管不应少于两条。

## Slide 22
三、净水场
1.净水场厂址的选择，应符合企业总体规划和相关专项规划，并根据下列要求综合确定：
a)给水系统布局合理；
b)不受洪水威胁；
c)有较好的废水排放条件；
d)有良好的工程地质条件；
e)有便于远期发展控制用地的条件；
f)有良好的卫生环境，并便于设立防护地带；
g)少拆迁，不占或少占农田；
h)施工、运行和维护方便。

## Slide 23
2.净水场总体布置应结合工程目标和建设条件，根据原水水质、设计生产能力以及处理后的水质要求，确定各工序功能要求和适宜的工艺流程，在此基础上进行净水场的平面布置和竖向控制。净水场附属建筑和附属设施应根据净水场规模、生产和管理体制，结合工厂实际情况通过技术经济比较综合研究确定。净水场应布置在工厂全年最大频率风向的上风侧。
3.净水场的设计处理规模应根据全厂最大小时用水量确定，其处理构筑物的生产能力应考虑自用水量。
4.净水场应根据工程规模、工艺流程特点、净水构筑物组成以及全厂生产管理运行要求等设置检测和控制系统。净水场的控制运行宜采用自动运行，设置独立的控制站。重要的工艺参数和设备监控可在全厂中央控制系统显示并控制；也可只在全厂中央控制系统显示而不控制，其他参数可采用就地显示和控制。净水场可设置电视监控系统等安全保护设施。

## Slide 24
5.生产构筑物应配置在线水质检测和计量设施。净水场进水应检测水压/水位、流量、水温、浊度、pH值、电导率及其他相关的水质参数；出水应检测流量、压力、浊度、pH值及其他相关的水质参数，有生活饮用水供水的净水场还应增加相应的水质检测项目。
6.净水场产生的废水包括沉淀池/澄清池排泥水和滤池反冲洗废水等，宜直接回用或经处理后回用。
7.当浓缩池上清液及脱水机滤液回用时，浓缩池上清液可流入排水池或直接回流到净水工艺，但不得回流到排泥池；脱水机滤液宜回流到浓缩池。
8.设置在厂外的净水场应设置大门和围墙，设置在厂内有生活饮用水的净水场也应设置大门和围墙。围墙高度不宜小于2.5m。
9.有污泥处理的净水场，宜设置污泥专用通道及出入口。

## Slide 25
四、循环水厂
1.循环水场的建、构筑物应利用地形，并根据常年风向布置。
2.循环水场根据生产装置和总图布置要求，可以采取集中和分散两种方式设置。
3.循环水场宜靠近最大的用水装置(单元),同时宜布置在生产装置的防爆区以外。
4.循环冷却水系统浓缩倍数应按照现行国家标准GB 50746《石油化工循环水场设计规范》的有关规定执行。
5.循环水场的设计应符合现行国家相关标准的有关规定。
6.循环冷却给水操作压力应按用户的压力要求，并通过对整个循环冷却水系统的水力计算后确定。对水量较少水压要求较高的用水设备宜采取局部升压措施。

## Slide 26
五、污水处理场
1.石油化工污水处理工程设计应做到全面规划，局部处理与集中处理相结合，确保运行可靠、保护环境、经济合理。
2.污水处理场宜布置在工厂的低处和全年最小频率风向的上风侧。
3.污水处理场的设计，应符合现行国家标准GB 50747《石油化工污水处理设计规范》的规定。
4.污水处理场隔油池的进出水管道应设水封。
六、雨水监控及提升
1.雨水在出厂前应设置雨水监控池。监控停留时间可取10min～30min。雨水监控池水量计算的设计重现期可采用厂内雨水管道的设计重现期。
2.监控池内应设置在线监控仪表。
3.合格雨水可直接排出厂外。污染雨水应切换到事故水收集池内暂存或污水处理场处理。

## Slide 27
4.当雨水需要提升才能排出厂外时，雨水提升池容量应根据设计流量、水泵能力、水泵安装位置和水泵工作情况等因素确定，并不宜小于最大一台水泵5min的出水量。雨水提升池和雨水监控池可以合并设置。
5.雨水泵站的设计流量应按泵站进水总管的设计流量计算确定，并应按SH/T3015《石油化工给水排水系统设计规范》第6.3.4条要求进行校核。
6.雨水监控池的雨水总出水管道上应设置切断阀。

## Slide 28
Thanks for your attention!