## Slide 1
刘志宝
15853177979
齐鲁工业大学
2023-2024-2
化工设计

## Slide 2
第一节 基本规定
第二节 采暖
第三节 通风
第四节 空气调节

## Slide 3
第一节 基本规定
1.建筑室内环境的热舒适性评价应符合现行国家标准《热环境的人类工效学 通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T 18049的有关规定。
2.高温作业场所应采取隔热降温措施。高温作业场所应符合现行国家标准《工业场所职业病危害作业分级 第3部分：高温》GBZ/T 229.3的有关规定，并应对作业环境进行分级、评价。
3.供暖、通风与空调设备应按设计工况选型。
4.在供暖、通风与空气调节系统设计中，应留有设备、管道及配件所必需的安装、操作和维修的空间，并应在建筑设计中预留安装和维修用的孔洞。对于大型设备及管道应设置运输通道和起吊设施。

## Slide 16
⑵敷设在地沟、技术夹层、闷顶、管井内的或易被冻裂的管道时。
⑶管道通过的房间或地点，要求隔热时。

## Slide 17
第三节 通风
一、一般规定
1.在生产过程中不可避免散出有害物质的车间，应首先满足生产安全的要求，设计控制污染源的局部机械通风；无条件设计局部机械通风时，应设计自然通风或全面通风。
2.通风设计应有合理的气流组织，应防止有害物质在室内扩散，防止空气从大量放散有害物质的区域流入不放散或少量放散有害物质的区域。
3 .对放散有害物质和爆炸危险性物质的化工生产装置，应在工艺、总图、建筑、设备和通风设计采取综合的预防和治理措施。
4.当室内产生有害物质或爆炸火灾危险物质能造成相邻房间的污染时，室内应保持负压。当生产对空气有清洁要求时，为防止周围环境对其污染，室内应保持正压。

## Slide 22
四、局部通风
1.化工生产车间在下列部位应设计局部排风：
⑴输送容易产生有害物质与有毒物质的泵及压缩机的填函附近。
⑵不连续的化工生产过程的设备进料、卸料及包装口。
⑶放散热、湿及有害气体的工艺设备上。
⑷固体物料加工运输设备的不严密处。
2.在可能散出有害气体、蒸气或粉尘的工艺设备上，宜设计与工艺设备联在一起的密闭式排风罩；由于操作原因不允许设置时，可考虑设计其他形式的排气罩，并应尽可能贴近污染源。
3.不同性质的粉尘和有害气体在接触或混合后能引起燃烧或爆炸等不良后果的局部排风点，不应联接为一个系统。如：高氯酸钾与可燃物；硝酸钾与醋酸纳；黄磷与氧化剂等。

## Slide 23
4.不同性质的粉尘和有害气体在接触或混合后能形成危害更大或腐蚀性的混合物、化合物时，或易使蒸气凝结并聚积粉尘时，应单独设置排风系统。
5.下列房间的排风系统，应分开设置：1放散爆炸危险性物质的房间和一般房间。
2放散极毒物质的房间、放散剧毒物质的房间和放散较毒物质的房间。
6.放散有害物质的生产过程，当无法设计密闭罩或局部排风系统排除有害物质时，应设置可供给室外空气的局部送风。
7.由局部排风系统排出的有害气体或含有极毒物质的空气，当其有害物质的含量超过排放标准时，应根据不同情况，经过技术经济论证，确定采取洗涤、吸附（活性炭）、过滤或燃烧（RTO、RCO等）等净化措施或高排气筒排放。当采用高排气筒或高速气流(喷射排放)时，应排至建筑物的空气动力阴影区和正压区以上。

## Slide 24
五、防爆通风
1.甲、乙类厂房以及含有甲、乙类物质的其他厂房中的空气不应循环使用。
含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的丙类厂房中的空气，在循环使用前应经净化处理，并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%。
2.对于具有放散爆炸和火灾危险物质，并有防火、防爆要求的场所，要求通风良好时，通风量应能使放散的爆炸危险物质很快稀释到爆炸下限的25%以下。
3.根据危险物质的性质和放散量确定通风方式。对敞开式或半敞开式厂房，宜首先设计有组织的自然通风；对非敞开式厂房，自然通风不能满足要求时，应设计机械通风。
4.凡空气中含有易燃或有爆炸危险物质的房间，应设置独立的通风系统。其机械通风量应经计算或根据实际操作经验确定，但通风设备选型风量不应小于6次/h换气。

## Slide 25
5.空气中含有易燃易爆危险物质的房间，其送风与排风系统应采用防爆型的通风设备。通风设备的防爆等级应根据所排气体的危险等级选型。当送风干管上已设置止回阀门，且送风机和止回阀门设置在非防爆区时，可采用非防爆型的送风设备。
6.排除、输送有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统，均应设置导除静电的接地装置。
7.排除含有燃烧和爆炸危险粉尘和碎屑的排风系统，还应满足以下要求：
⑴除尘器、排风机应与其他普通型的风机、除尘器分开设置。
⑵除尘器、排风机宜按单一粉尘分组布置。
⑶对于遇水可能形成爆炸的粉尘，严禁采用湿性除尘器。
⑷排风应经过不产生火花的除尘设备净化后进入排风机。
⑸除尘器、过滤器、管道，均应设置泄压装置。
⑹干式除尘器和过滤器应布置在系统的负压段上。

## Slide 29
六、事故通风
1.可能突然大量放散有害气体或爆炸危险气体的生产房间应设计事故通风系统。
2.事故通风系统的吸风口应设在有害气体或爆炸危险物质散发量最大的或聚集最多的地点：
⑴位于房间上部的吸风口，用于排除比空气轻的可燃气体或蒸气(含氢气时除外)时，其上缘距顶棚或屋顶平面的距离不大于0.4m。
⑵用于排除氢气与空气的混合物时，吸风口上缘距顶棚或屋顶平面的距离不大于0.1m。
⑶位于房间下部区域的吸风口，其下缘距地板间距不大于0.3m。
⑷因建筑物结构造成有爆炸危险气体排出的死角处，应设置导流设施。

## Slide 30
3.事故排风量应按工艺提供的设计资料通过计算确定：
⑴换气次数不应小于12次/h,其风量可由正常通风系统和事故通风系统共同保证。
⑵对放散有害气体及爆炸危险气体的泵房及压缩机房，除基本通风外，尚应另外设置8次/h换气的事故通风。
⑶设计计算容积确定方法，当房间高度小于或等于6m时，按房间实际容积计算；当房间高度大于6m时，按6m的空间体积计算。
4.事故排风的排风口，不应布置在人员经常停留或通行的地点；并距机械送风进风口20m以上，当水平距离不足20m时，必须高出进风口6m以上。如排放的空气中含有可燃气体和蒸气时，事故排风系统的排风口应距可能火花溅落地点20m以外。
5.事故排风亦可采用直接安装在外墙上的轴流通风机或屋顶风机直接排至室外，但须符合第4条的规定，并采取防止排风倒灌和气流短路的措施。

## Slide 31
6.对于具有自然通风的单层建筑(安装有风帽或天窗),可设置送风式事故通风，送风换气次数亦不得低于12次/h。
7.当正常通风量已满足事故通风量时，不需要另设事故通风系统，但正常通风系统应增设备用通风机。
8.对于放散剧毒或爆炸危险性物质的厂房，当设置可燃或有害气体检测、报警装置时，事故通风系统宜与其联锁启动，同时应保证事故通风系统电源的可靠性。
9.事故通风机应分别在室内、室外便于操作的地点设置手动开关。
10.当事故排风系统不能使用通风机直接排出爆炸危险性气体或蒸气时，可采用诱导排风系统或送风式事故通风系统。
11.一般厂房事故排风不需设置补风系统；对于无窗的密闭房间应设置机械补风系统，补风量应大于排风量的50%,事故排风系统应与补风系统联锁。

## Slide 34
第四节 空气调节
1.空气调节室内设计参数应符合下列规定：
⑴工艺性空气调节室内温湿度基数及其允许波动范围应根据工艺需要及卫生要求确定。活动区的风速，冬季不宜大于0.3m/s,夏季宜采用0.2m/s～0.5m/s;当室内温度高于30℃时，可大于0.5m/s。
⑵舒适性空气调节室内设计参数宜符合下表的规定。

## Slide 35
2.在满足化工工艺要求的条件下，宜减少空气调节区的面积和散热、散湿设备。当采用局部或局部区域空气调节能满足要求时，不应采用全室性空气调节。
3.空气调节区内的空气压力应满足下列要求：
⑴对于不放散有害物质的空气调节区域，应保持正压。
⑵对于放散有害物质的空调区域应保持负压，其压差值宜取5Pa～10Pa,但不应大于50Pa。
4.空气调节房间不宜靠近振动、噪声较大和产生大量粉尘、腐蚀性气体的场所。
5.属下列情况之一的空气调节区，应独立设置空气调节风系统：
⑴空气中含有易燃易爆物质的空气调节区。
⑵易产生交叉污染的空气调节区。
⑶属于不同防火分区的空气调节区。
6.当空气调节区允许采用较大送风温差或室内散湿量较大时，应采用具有一次回风的全空气定风量空气调节系统。

## Slide 36
7.当多个空气调节区合用一个空气调节风系统，各空气调节区负荷变化较大、低负荷运行时间较长，且需要分别调节室内温度，在经济、技术条件允许时，宜采用全空气变风量空气调节系统。
当空气调节区允许温、湿度波动范围小或噪声要求严格或有洁净要求时，不宜采用变风量空气调节系统。
8.空气调节区较多，各空气调节区要求单独调节，且建筑层高较低的建筑物，宜采用风机盘管加新风系统。经处理的新风宜直接送入室内。当空气调节区空气质量和温、湿度波动范围要求严格、有洁净要求或空气中含有较多油烟等有害物质时，不应采用风机盘管加新风系统。
9.当采用冰蓄冷空气调节冷源或有低温冷媒可利用，且工艺条件允许时，宜采用低温送风空气调节系统。

## Slide 37
10.下列情况应采用直流式空气调节系统：
⑴夏季空气调节系统的回风焓值高于室外空气焓值。
⑵空气调节区排风量大于按负荷计算的送风量。
⑶室内散发有害物质，以及防火防爆等要求不允许空气循环使用。
⑷空气调节区采用风机盘管或循环风空气处理机组，集中送新风的系统。
11.当采用可变新风量的空调系统时，其新风进风口的面积应适应最大新风量的需要。新风进风口处应装设能严密关闭的阀门。
12.在满足噪声、振动、防水和气流组织等条件下，柜式空调机可设置在空气调节房间内。
13.空气调节系统，特别是无窗建筑物或过渡季节使用大量新风的空气调节系统，应有排风出路，且应满足新风量变化的需要。

## Slide 38
Thanks for your attention!